附件1： 4号6号学生公寓污水管井维修项目详细内容

1.排水处理（针对堵塞或破裂维修）:在堵塞管道处的前一个污水检查井放置一台潜污泵（如DN50潜污泵），将污水检查井及污水管道内存积的污水抽排至下游畅通的污水检查井内，并在维修施工期间保持上游的污水能及时抽排出去。

2.定位与标记:通过疏通工具确定管道堵塞或破损的大体位置，在此位置前后井口作为开挖维修的施工边界（因为机械无法进入，人工破壁开挖回填）。

3.管道暴露（针对需要开挖维修的情况）:人工拆除管道上方的覆盖物（5号宿舍楼晾衣架、面包砖），按照施工边界人工开挖沟槽至管道上。开挖深度为1.5米。

4.管道维修处理:切割或拆卸管段：如果是管道破裂或严重损坏，用手锯（或其他切割工具）将被破坏的管道切割出来；如果是局部损坏，可根据实际情况拆卸相关管件;更换或修补管段：清理原先的管道基础并换上新的管道（两端接口处再打上包箍，如果是更换管段）；对于局部破损或漏水处，使用胶水、密封垫等材料进行修补。之后进行闭水试验，确保修补后的管道无渗漏。

5.回填施工（针对需要开挖维修的情况）:在保证管道无渗漏后，才能进行回填施工。施工时人工回填石粉护管至管顶以上50CM并分层夯实，其余采用开挖出的原土回填至沟槽顶部，30CM一层，每层夯实至压实度达到沟槽回填要求，确保沟槽回填土以后不会下沉。

6.恢复地面（针对需要开挖维修的情况）:根据原先混凝土的基础要求，做好混凝土基础，恢复至原先地面状况，恢复晾衣架、面包砖。

7.堵塞疏通（仅针对堵塞维修）:使用钳子清理堵塞处的污物。可以使用高压水枪或排污器对堵塞处进行冲击疏通。如有需要，可以拆卸相关管道进行清洗。树根局部砍除。

| 名称 | 单位 | 数量（约） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水管 | 米 | 20 | 包含管道弯头 |
| 地面恢复 | 平方 | 40 | 面包砖，混泥土，晾衣架，恢复 |
| 手孔井 | 个 | 5 | 原管道损坏，大树根挤压，新增井改管道 |
| 人工开挖回填 | 个 | 30 | 人工开挖40平方，1.5米深 |
| 淤泥垃圾清理 | 车 | 1 |  |
| 试水冲压 | 车 | 1 |  |

8.因地下管网情况的不确定性，投标单位务必自行查看现场，自行考虑可能存在的其他风险。

9.报价除含以上内容外，还包括必要的物探及未知风险内容。