1.直流屏技术要求
10KV高压柜操作电源配一套GZDW系列直流电源屏，直流屏配监控模块；采用三相AC400V双回路输入，能自动检测输入电源参数及故障进行相互切换。
1.1
技术要求:直流屏选用高频开关直流电源和阀控密封式铅酸蓄电池，高频开关直流电源数量按(N+1)选择。容量为65AH,交流电源按两路设计，直流屏至少要配置微机监控单元、绝缘监测仪、电池巡检仪、带防雷保护的交流互投装置。

技术参数:充电机浮充稳压精度≤±0.5%；调压装置稳压精度≤±5%；充电机主充稳流精度≤±0.5%；交流输入电压允许范围≤+15%-20%；纹波系数≤0.2%；交流输入过压保护418V(可设定)；充电模块间电流不均衡度≤±5%；直流输出过压保护242V(可设定)；功率因数>0.95；效率≥90%；噪声≤55dB；模块输出电压可调范围196～286V。
1.2
系统配置220V阀控式密封铅酸蓄电池，具体型号参数根据各配电室原规格配置。
阀控密封式铅酸蓄电池选用品牌:松下、汤浅、阳光旗下的GNB。随箱附质量保证书、商检报告。
1.3
蓄电池
蓄电池组屏布置在中压室内。
蓄电池应满足以下技术要求:

蓄电池使用寿命:3年及以上(20～25度)
蓄电池组对地坪荷重不大于1200KG/每平方米，否则投标方应提出减负方案。

直流装置出厂前，蓄电池需做容量试验，并向甲方提供试验报告。
1.4
正常使用的环境条件
海拔高度<1000m
设备运行环境温度-10C～+40C
日平均相对湿度<95%，月平均相对湿度<90%。
1.5
干扰能力:
1)设备通讯接口必须采取隔离措施，不同接地点的设备连接必须采用电气隔离措施，不破坏“一点接地”的原则:
2)设备安装于10kV变电站内无电磁屏蔽的房间中，设备自身必须满足抗电磁干扰及静电影响的要求。
1.6
绝缘性能:
1)绝缘电阻:直流系统无电气联系的各回路之间、外壳相互之间用开路电压500V兆欧表测量其绝缘电阻值，正常试验大气条件下，各回路绝缘电阻不小于100MQ。2)介质强度:在正常试验大气条件下，直流系统无电气联系的各回路之间、外壳相互之间能承受频率50HZ,电压2kV,历时1分钟的工频耐压试验而无闪络击穿现象。

3)冲击电压:在正常试验大气条件下，直流系统无电气联系的各回路之间、外壳相互之间能承受1.2/50Hs的标准雷电波短时冲击电压试验，开路试验电压5kV。
4)湿热性能:耐湿热性能符合GB7261。

机械性能:产品承受机械动和机械冲击的能力符合ZBK45017-90中第4.5条规定。
1.7
结构和功能要求
为满足直流设备技术要求，提供设备主要配置:微机监控系统、开关整流模块、免维护蓄电池组、绝缘监测装置、自动调压装置、蓄电池监测装置、直流馈出配电单元等组成。
1.8设备配置方式:充电柜，电池柜。
1.9直流馈线单元
直流馈线单元包括绝缘监测、馈线单元等电路，具体功能如下:
1)直流母线设置1套绝缘监视装置。
2)馈出回路依据具体工程的直流系统原理而定并预留15%的备用回路。.
1.10监控模块(系统)
集中监控电源系统中的整流模块、蓄电池组、母线调压装置、馈线单元的工作运行参数等，根据现场设备实际情况决定直流电源设备的运行方式。并能对所有电流、电压、电池等参数进行数据采集处理输出，直流设备的运行状态进行实时监控，并具有强大通信功能。

1.11直流电源设备的通信接口
1)直流电源设备能提供RS-485接口，支持profibus等多种规约，易于接入上位机监控系统，实现无人值守。充电装置具有声光报警功能。
2)微机监控单元具有完善“遥控、遥测、遥信、遥调”四遥功能。
3)微机监控单元采用大屏幕液晶显示器，全汉化显示，操作简便，便于学习掌握。微机监控单元退出系统以后，不影响系统运行。
1.11绝缘检测装置
绝缘检测装置应运行可靠、功能齐全、测量准确及抗干扰。当发生接地故障或绝缘电阻小于报警绝缘电阻值时，发报警信号。
1.13调压装置
自动调压装置应采用可靠精确的调压电路，对母线电压进行不间断调整。
1.14电池自动检测装置
自动巡检装置应可结合监控系统实现蓄电池自动管理及监测，自动检测蓄电池组的端电压、单只电池电压，具有手动和自动巡检功能。当蓄电池组中任一电池电压超限时(过高过低)或离群时，现场自动发出报警，并将信号送至直流屏微机监控系统，经过微机监控系统处理后送至远程监控系统。

1.15柜体要求:直流屏柜体框架由型材组合而成，采用不少于2mm厚的不低于宝钢、武钢产的覆铝锌钢板制成，其中后柜门的厚度为2.5mm，前柜门采用高强度钢化玻璃。电气安装采用的安装板、条梁须镀锌钝化处理，并保证可靠的接地连续性。底盖板、护板均可拆卸，便于安装接线维护。成排柜，柜与柜之间应有隔板。箱体、二层底板及隔板厚度不低于2mm。柜内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固。柜体的内外表面，均应进行磷化处理或用其它办法作处理，以真正达到防蚀目的，然后涂一层底漆，一层填嵌，最后涂上与配电柜统一颜色。
1.16柜体尺寸为:按原配电房规格要求,其防护等级不低于IP20级。
1.17母线电压
1)控制母线工作电压:DC220V±2.5%，设控制母线电压表，电流表各1只。
2)母线工作电压:整流模块输出电压在100V～250V之间，设整流模块输出电压表1只。