一、工程概况：本项目为学校配电房维护保养，目前为5座配电房（含开闭所），用电总容量为5460KVA，变压器为7台（干式变压器4台，共3200KVA，油浸变压器3台，共2260KVA）

1. 承包内容： 马鞍山师范高等专科学校5座配电房（含开闭所）设备维护保养

2. 承包方式：乙方负责全套设备的维护保养工作，保障5座配电房（含开闭所）的正常满足生产使用，维修过程产生的设备、备件费用另算。

3.本项目维护过程所需的维护设备、工器具，由乙方提供，维修过程产生的备品备件甲方提供，小维修过程的人工费用不另计，大修过程的费用另行签订维修协议。

二、合同有效期

合同有效期为3 年。

三. 双方的权力和义务

1. 甲方的权力和义务

1.1 甲方有权要求乙方提供相应文件，证明其资质符合甲方要求。

1.2 甲方必须设置专人负责工作安排、联络和验收等。

1.3 甲方在乙方进行维保时，应提供工作条件及场所，并配合各种协调事宜。

1.4 甲方为乙方人员提供入场的安全培训，并向其告知甲方的相关安全规定。

1.5 甲方有义务向乙方提供与协议有关的相关图纸或资料。

1.6 甲方有义务提供或回答与该维保过程有关的问题。

1.7 甲方对乙方的维保、安全质量有监督、指导权，乙方应服从甲方的合理指导或工作要求。

1.8 甲方有权利对乙方维保中出现的不安全行为、不安全过程、不安全因素进行制止与批评，直至勒令停工。乙方有重大安全、质量事故，甲方有权力与乙方中止合同，根据事故严重性要求乙方承担相应的责任与赔偿。

1.9 甲方有权对于乙方违反甲方工作许可证制度进行处罚. 乙方未取得工作许可证擅自维保时, 甲方有权立即终止合同。

1.10 如在合同期内, 乙方终止履行合同义务, 乙方应给予甲方相应的补偿, 补偿金额根据对

甲方造成的影响程度来定。

2. 乙方的权力和义务

2.1 乙方应按照本合同要求进行维保，并保证安全和质量。维保后如出现质量问题，乙方应及时给予免费返修（维修部分维修后质保期重新计算）。如由于乙方维保质量问题造成甲方或第三方人员受伤或设备/ 财产损失，乙方需承担由此造成的相关责任。

2.2 在维保过程中，如果甲方的工作安排有安全隐患或违反相关的法律法规，乙方有权拒绝该工作并及时报告甲方请求改进。

2.3 乙方有义务对甲方维保要求的不合理提出改进建议。

2.4 乙方必须设置专人负责工作联络、任务安排及安全质量管理等。

2.5 乙方必须根据甲方需要提供足够、合格的维保人员（持有高压作业证或高压入网证），

2.6 乙方必须为所有在甲方场地内维保的乙方人员办理人身意外保险。

2.7 乙方派遣到甲方场地维保的乙方人员的安全防护( 安全帽, 防护眼镜, 工作服, 安全鞋, 安全带等) ，由乙方负责准备。

2.8 乙方自备日常维保（使用）工具。

2.9 乙方有义务和责任在甲方的维保任务进度时限内，提供相应的维保力量及维保机械。以

保证按时保质保量完成任务。

2.10 由于乙方自身原因导致工期延误或维修质量问题，造成甲方损失的, 乙方应给予相应的赔偿，数额将视问题及损失情况而定。

2.11 由于乙方原因，而造成的人员伤害、设备损坏等事故，一切责任由乙方承担，必要时甲方配合处理。如因其他原因，由乙方按照相关法规或规定处理，必要时甲方配合处理。

2.12 乙方有义务和责任保证现场设备、设施的完好，保证不损坏。如有损害, 需按价赔偿。

2.13 乙方有义务和责任按照甲方的安全规定规范乙方的行为。保证在维保期内不发生损失工作日事故。若发生以下行为的, 乙方同意接受甲方视情节轻重对行为人罚款。罚款可以在服务费用中扣除或由行为人直接交纳。

2.13.1 发生人身伤害等意外事件时不及时向甲方报告。

2.13.2 现场不戴安全帽、安全眼镜；

2.13.3 现场维保必须穿戴防砸鞋（鞋前部带防砸钢板），不允许穿短裤、短袖上衣及裙子；

2.13.4 从事高处作业，不使用安全带；

2.13.5 登高作业时，使用粗制滥造的木梯或竹梯；

2.13.6 在禁烟区内抽烟；

2.13.7 在禁火区内无动火证动火，在无监护人在现场时动火。

2.13.8 未取得合法特种作业证的人员从事特种作业（所有特种作业人员，必须将特种作业证复印件提供给甲方）；

2.13.9 所使用设备要求完好，防护措施齐全；使用的配电盘及各种电动工具要求完好，无损坏，线缆中间无接头。

2.13.10 限期整改问题未在期限内整改。

2.14 乙方为履行本合同所派遣的所有人员均应是其合法雇员，这些人员为履行本合同所进行的工作在任何情况下均不应被视为这些人员和甲方之间建立了任何的劳动或雇佣关系， 甲方也无任何义务向这些人员支付任何费用或提供任何本合同约定以外的权益。乙方在任何情况下，均应对这些人员在履行合同中所受的任何人身及财产损失， 以及造成甲方或任何第三方的任何人身及财产损失承担全部责任，除非该等损失是完全由甲方的过错造成的。

2.15 乙方应保证其具有签订及履行本合同之一切资质及证照，并确保提供服务之资深经验性及可靠性。

2.16 未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式将本合同项下之全部或部分转包或分包给任何他方。

2.17 乙方必须每月不少于两次安排合格的维保人员（持有高压作业证和高压入网证）到马鞍山师范高等专科学校进行维护保养作业并提供保养清单甲方确认

2.18 乙方需要提供7*24 小时应急处理电话及时的提供应急技术支持，在甲方配电房有紧急事故发生时乙方2 小时内到达现场配合甲方进行现场处理。

2.19 乙方有义务协助甲方维护供电局及相关部门的工作联系不得推脱，如有推脱甲方有权随时解除维保协议并不做任何补偿。

四、付款方式

1. 付款方式

2.每年服务完成后提供合格有效的全额发票甲方60 日内付款

五、维保内容及要求：

1. 保障10kV 配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，主导完成配电房电气设备的数据参数的设置和修改，保障电气设备满足工况要求。

促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检，期间进行一次配变电设备综合性预防试验，出具试验报告两份。具体内容如下：

2 .高压配电柜

2.1 、每个月二次对电气设备进行检查。

2.2 检查母线接头处有无变形， 有无放电变黑痕迹， 紧固联接螺栓， 螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

2.3 柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

2.4 柜的接地应牢固良好， 装有电器的可开启的门， 应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连

接。

2.5 柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置， 其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

2.6 柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

2.7 柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地

3. 每半年一次对电气设备进行清理、检查。

3.1 高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

3.2柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

3.3柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置， 其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

3.4内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

3.5上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

4 每三年一次按预防性试验规程对高压柜设备进行预防性试验，并将试验报告交业主存档，具体工作内容：

4.1 重复每半年的检查内容；

4.2 开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。

4.3 柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

4.4 测量开关的分、合闸线圈直流电阻， 开关接触电阻， 动作电压和返回电压以及分闸时间。

4.5 校核继保器的动作值、返回值、整定值。

5.蓄电池直流屏每个月的工作内容：

5.1 对蓄电池进行恢复性的充放电。

5.2 巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。

6.蓄电池直流屏每半年的工作内容：

6.1 清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；

6.2 对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

7 .蓄电池直流屏每年的工作内容：

7.1 重复每半年的工作内容；

8. 变压器每个月二次对变压器进行检查。

8.1 变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

8.2 变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等；

8.3 检查风机、温控设备等能否正常运行；

8.4 变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

9. 变压器每半年一次对变压器进行清理，检查。

9.1 重复每个月检查的内容；

9.2 高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

9.3 检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次；

9.4 检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

9.5 套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；

9.6 各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验；

10. 变压器每年一次进行年检

10.1 重复每半年一次检查的内容；

10.2 期间一次还必须进行下列预防性试验； ① 测量变压器绕组直流电阻， 测量前绕组应充分放电； ② 测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量； ③、进行变压器绕组的交流耐压试验；

11. 低压配电柜每个月一次对电气设备进行检查。

11.1 观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动；

11.2 测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。

11.3 低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

11.4 配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

12 每半年一次对电气设备进行清理、检查。

12.1 低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

12.2 低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

12.3 配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

12.4 柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

13.低压配电柜每年一次年检内容：

13.1 重复每半年的清理检查；

13.2 按预防性试验规程对设备进行预防性试验，并将试验报告交业主存档；① 低压柜每段

母线绝缘电阻不应小于0.5MΩ, 电力线路绝缘电阻不小于0.5MΩ，试验采用500V 兆欧表；

② 加1000V进行交流耐压试验；③ 校核仪表、继电器的动作值和返回值。五、接地系统

14. 低压配电柜每个月及每半年检查内容：

14.1 检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

15. 每年进行接地系统的接地电阻测量。

16. 其他

16.1 检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

16.2 检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。

16.3 检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。

16.4 检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。

16.5由于乙方维保不到位或者未能提供应急服务导致配电房停运的扣除当年的维护费用，并立即终止合同不做任何赔偿， 如果因为维护不到位造成甲方损失的甲方有权进行追诉并要求相应赔偿。